LA PROPRETE PARTICULAIRE ET BACTERIOLOGIQUE DE L’AIR

EN SALLE D’OPERATION

Contrôles réalisés en routine au CHU d'ANGERS

par les Services Techniques (3 fois par an)

A/ LES VALEURS DE REFERENCE :

▪ LA PROPRETE PARTICULAIRE :

| Classe d’empoussièrement particulaire | Concentration maximale en nombre de particules par m3 d’air |  |
| --- | --- | --- |
|  |  0,1 µm (ISO)  0,5 µm (FDS) |  5 µm (FDS) |
| ISO 8 - 4 000 000 | 100 000 000 4 000 000 | 25 000 |
| ISO 7 - 400 000 | 10 000 000 400 000 | 2 500 |
| ISO 5 - 4 000 | 100 000 4 000 | 25 |

▪ LA PROPRETE BACTERIOLOGIQUE :

| Classe bactériologique | Concentration maximale en nombre de particules viables par m3 d’air |
| --- | --- |
| B 100 | 100 |
| B 20 | 20 |
| B 5 | 5 |

B/ VERIFICATION DES CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA SALLE D’OPERATION :

-     surpression

- température

- humidité relative

- vitesse de l’air - débits

- renouvellement horaire

- intégrité du système de filtration

 Mesure de la surpression à l’aide d'un tube de Pitot installé  à l’entrée de la salle

(installation permanente à la disposition des utilisateurs de la salle).

- vérifier si nécessaire l’incidence de l’ouverture des portes sur les valeurs mesurées.

 Mesure de la température à l’emplacement de la table, à 1m50 du sol.

 Mesure de l’humidité relative, au même emplacement que pour la température.

 Mesure de la vitesse de l’air :

- salle classique : selon la méthode habituelle à 20 cm des bouches

- salle avec zone préférentielle laminaire :

▪ établissement d’une carte des vitesses dans un plan situé à 20 cm de la sortie du filtre

▪ détermination de la vitesse moyenne dans un plan à 20 cm de la table.

 Calcul du renouvellement horaire :

en utilisant le rapport des débits d’air soufflé au volume de la salle.

En routine, le contrôle de l’intégrité du système de filtration ne fera pas l’objet d’une démarche particulière.

C/ MESURE DE LA PROPRETE PARTICULAIRE :

Utilisation d’un compteur optique de particules.

La mesure est effectuée aux niveaux 0,5 µm et 5 µm.

Les dispositions prises seront d’autant plus strictes que la classe de la salle  sera faible.

 salle d’opération classique :

- mesures sur l’air aspiré par les reprises

- mesures dans le plan horizontal situé à 1m du niveau du sol

- 1 au centre

- 4 au quart de chaque diagonale

 salle avec zone préférentielle laminaire :

- 2 mesures en dehors de la zone

- 4 mesures par m² dans le plan horizontal situé à 20 cm de la table réglée à 1m pour la zone préférentielle

La cinétique de décontamination ne sera pas contrôlée en routine, mais seulement après travaux ou modifications affectant l'installation de traitement d'air.

# D/ MESURE DE LA PROPRETE BACTERIOLOGIQUE

Réalisée par l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière une fois par an, ou sur demande des Services Techniques, si nécessaire (atteinte du seuil d'alerte par le niveau d'empoussièrement).