#### CLASSEMENT DES TYPOLOGIES DES INSTALLATIONS

###### ► CAS DE RISQUE POUR LE PATIENT

Il convient de définir des zones à risque de biocontamination :

● ZONES A RISQUES 1

risques faibles ou négligeables

pas de prescriptions particulières

● ZONES A RISQUES 2

risque modéré

- classe ISO 8 – 100 000 * selon FS 209

- CP 20 et B 100

- flux turbulent suffisant (bouches de soufflage multiples)

- renouvellement d'air de la salle : 15 à 20 vol./h

- filtration : F 9 – 95% OPA protégé par F6 – 65% OPA

- pression acoustique ≤ 40 dBA

exemples: médecine interne ou spécialisée, pédiatrie, salle de conditionnement (stérilisation)

● ZONES A RISQUES 3

haut risque infectieux

- classe ISO 7 – 10 000 * selon FS 209

- CP 20 et B10

- plafond soufflant à déplacement d'air basse vitesse ou bouches de soufflage

les points de reprise sont positionnés de façon à réduire l'incidence des zones mortes

 surface : 6 à 12 m²

 vitesse : 0,1 à 0,25 m/sec

- renouvellement d'air de la salle : 25 à 40 vol./h

- filtration : H 13 – 99,95 % DOP protégé par F6 – 65% OPA et F9 – 95 % OPA

- maintien de la salle en surpression ( p › 15 Pa)

- pression acoustique ≤ 45 dBA

exemples : réanimation, soins intensifs, explorations fonctionnelles vasculaires, néonatalogie, hémodialyse, hématologie, chimiothérapie, blocs opératoires septiques (chirurgie digestive, gynécologique, obstétricale, urologique, ORL …)

● ZONES A RISQUES 4

très haut risque infectieux

objectif : protection maximale du patient

- classe ISO 5 – 100 * selon FS 209

- CP 10 et B 10

- flux unidirectionnel, généralement vertical

 garantit le minimum de turbulences (risque de contaminations croisées)

 vitesse : 0,3 à 0,6 m/sec

 présence de parois verticales de guidage de l'air non obligatoire

 doit permettre un lavage permanent du champ d'intervention par de l'air stérile

… /…

- renouvellement d'air de la salle  50 vol./h  - 200 à 600 vol./h en zone propre

- filtration H 13 – 99,95 % DOP protégé par F6 – 65% OPA et F9 – 95 % OPA

- maintien de la salle en surpression ( p › 15 Pa)

- pression acoustique ≤ 48 dBA

- ce type de flux autorise une relative liberté de mouvements des occupants.

exemples : cancérologie, onco-hématologie, greffés, brûlés, blocs opératoires aseptiques (orthopédie, chirurgie cardio-vasculaire, neurochirurgie, ophtalmologie …).

##### ► CAS DE RISQUE POUR LA COLLECTIVITE HOSPITALIERE

 risque lié à la présence d'agents infectieux, patients contagieux ou matériels contaminés

objectifs : protéger la collectivité du risque d'infection nosocomiale

- confinement et mise en dépression de la zone contaminée

- protection si nécessaire par un sas en surpression

- maîtrise des flux d'air et filtration de très haute efficacité sur l'air extrait, dont le niveau sera choisi en fonction de la gravité du risque associé au germe en cause

- traitement de l'air entrant en fonction du risque encouru par le patient

exemples : proctologie, abcès, soins intensifs (malades infectieux) …

 cas des laboratoires

les postes de sécurité microbiologiques (PSM) sont classés selon la norme NF X44201 :

 type I : protection de l'environnement et du manipulateur (micro-organismes de classe 1).

 type II : protection de l'environnement, du manipulateur et du produit

(m-o. de classes 2 et 3).

 type III : protection de l'environnement, du manipulateur et du produit

(m-o. de classe 4). L’enceinte est fermée.

* nombre de particules d'un diamètre ≥ 0,5 m/ft 3