#### LA FILTRATION DE L’AIR

Les bactéries, ainsi que les spores de certains champignons (taille  1 m), sont transportées par l'air et portées par des particules relativement plus grosses, de l'ordre de 5 m ou plus, ou des aérosols dont la taille des gouttes est de l'ordre du m.

A/ L'efficacité des filtres à air est évaluée selon des méthodes différentes selon leur efficacité, et propres à la norme de référence utilisée.

Par souci de simplification, nous ne retiendrons que trois modes de classement, les plus couramment utilisés, et qui permettent d'identifier directement le type de filtre requis en fonction des préconisations indiquées :

- selon la norme EN 779

- selon Eurovent 4/5

- selon la norme Pr EN 1822.

B/ La chaîne de filtration devra assurer :

 la protection de la centrale de traitement d'air (CTA) contre l'encrassement et le développement des microorganismes

- entrée de la centrale   nécessaire  : F6 (65 % OPA)

 souhaitable : F7 (85 % OPA)

 la protection du réseau aéraulique de distribution d'air et de ses terminaux

- sortie de la centrale    filtres haute efficacité: F9 (95 % OPA)

 le traitement de l'air pour garantir la classe d'empoussièrement

▪ zone 2 : F9 (95 % OPA) suffisant en sortie de centrale ou en gaine.

▪ zones 3 et 4 : filtres très haute efficacité (filtres absolus) H 13 (99,95 % DOP) situé de préférence à l'entrée du local traité.

 la protection du réseau de reprise

F6 (65 % OPA)

C/ La maintenance des filtres

- Le suivi du colmatage des filtres est assuré par mesure de la perte de charge (capteur de pression – tube de Pitot), pour en garantir le remplacement en temps voulu et :

 maintenir les débits

 maintenir les niveaux de pression des locaux

 protéger les filtres très haute efficacité (durée de vie : 3 à 5 ans)

- Le contrôle de l'étanchéité périphérique du cadre-support permet d'éviter les passages d'air non filtré.

- Le contrôle d'intégrité est à réaliser en cas de doute sur la qualité du filtre.

D/ Références normatives

- classement européen = 17 classes d'efficacité.

… /…

Norme EN 779       Eurovent 4/5	Rendement moyen (%)

##### Groupe de filtres               Classe                       Classe

Grossier			   G1			EU1 			Am* < 65

Gravimétrique		   G2			EU2		     65 ≤ Am  < 80

∆p max : 250 Pa		   G3			EU3                      80 ≤ Am < 90

G4			EU4                      90 ≤ Am

Fin			   F5			EU5		    40 ≤ Em* < 60

Opacimétrique		  F6			EU6		   60 ≤ Em < 80

∆p max : 450 Pa		   F7			EU7		    80 ≤ Em < 90

F8			EU8		    90 ≤ Em < +95

F9			EU9		    95 ≤ Em

Norme Pr EN 1822		       Efficacité globale MPPS*

HEPA			 H10						85

H11						95

H12						99,5

H13						99,95

H14						99,995

ULPA			 H15						99,9995

H16						99,99995

H17						99,999995

* Am :	efficacité de filtration (proportion pondérale retenue)

* Em :	efficacité de filtration opacimétrique

* MPPS : efficacité pour la particule la plus pénétrante (most penetrating particle size)

(taille de la particule la plus pénétrante = 0,17 m)

HEPA :		high efficiency particulate air

ULPA :		ultra low penetration air