#### LES CONTROLES DE L'AIR

##### Conditions de réalisation

Ils ne se justifient qu'en zones à environnement maîtrisé, c'est-à-dire lorsqu'il existe un système de traitement d'air dont la conception, les performances et l'entretien permettent d'obtenir et de maintenir une classe particulaire au moins équivalente à la classe ISO 8 (100 000).

Deux types de contrôles sont à envisager :

 les contrôles particulaires

 les contrôles microbiologiques.

Ils peuvent être réalisés dans quatre types de situations :

 contrôles et suivi de maintenance en secteur protégé

(salles d'opération, autres salles à environnement maîtrisé)

 contrôles de routine dans le cadre d'un programme d'assurance qualité (HACCP)

 épidémie (recherche spécifique)

 travaux.

selon des fréquences à définir en concertation avec le CLIN, et selon le cas :

 en routine :

 3 à 4 fois par an, hors présence humaine, 2 heures minimum après le bio nettoyage

 en cas d'épidémie :

 à la demande

 en cas de travaux :

 en fonction du risque, du type de travaux, de l'activité et des résultats obtenus.