INSTALLATIONS DE COMBUSTION                                   ET DE CHAUFFAGE DES LOCAUX

Les installations doivent faire l'objet d'une consultation préalable de la D.R.I.R.E. :

- si la production  1.500 kg/h de vapeur

- si la consommation de combustible solide, liquide ou gazeux  1.000.000 cal/h

- si la puissance électrique  100 kW.

Le décret du 21/09/1977 sur les installations classées s'applique pour les installations dont la puissance est supérieure à 4MW :

- si          4 MW     P      20 MW	:  déclaration

- si          P        20 MW		:  autorisation.

 Décret n° 98-817 des 11/09/1998 relatifs aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 50 MW :

 tenue d'un livret de chaufferie contenant les mesures de rendement réalisées à la remise en marche des installations et au moins tous les 3 mois,  ainsi que les émissions particulaires.

 Décret n° 98-833 du 16/09/1998 relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique :

 si P ≥ 1 MW, réalisation de contrôles périodiques des installations par un organisme de contrôle technique agréé, espacés au maximum de 3 ans.

  Décret n° 85-582 du 7/06/1985 relatif à la création d'une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique, remplacée à compter du 1/01/1999 par la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) si P ≥ 20 MW.

 concerne notamment les émissions d'oxyde de soufre, de protoxyde d'azote et d'oxydes d'azote.