LES POLLUANTS DE L'AIR

Définition : décret d'application du 13/05/1974, loi du 2/08/1961

"Une émission polluante est une émission dans l'atmosphère de gaz ou de particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques ou odorants, de nature à compromettre la santé publique ou la qualité de l'environnement, ou à nuire au patrimoine agricole, forestier ou bâti".

L'activité des installations techniques nécessaires au fonctionnement d'un établissement de santé engendre des rejets atmosphériques comparables à ceux de l’industrie. Ces rejets entrent pour partie dans la liste des gaz ayant un impact sur l'environnement et sont donc soumis à des valeurs limites.

Ces valeurs sont prescrites, d'une part, par un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter pour les installations classées, et d'autre part par le règlement départemental sanitaire pour les installations non classées

| INSTALLATIONS | # RISQUES | ACTIONS A METTRE EN PLACE, REGLEMENTATION |
| --- | --- | --- |
| Chaufferies | Gaz à effet de serre : SO2, SO3, NOx, CO, CO2… | Procéder aux contrôles périodiques réglementaires et se référer à la réglementation ICPE pour les valeurs seuils ou au règlement sanitaire départemental (04 ICPE) |
| Groupes frigorifiques | CFC, HCFC … | Il est interdit de rejeter ces gaz à l'atmosphère (air 25) |
| Tours aéro-réfrigérantes | Légionelles | Entretien de ces installations (air 22) |
| Blanchisseries | COV (Composés organiques volatils) | - COV : uniquement lorsqu'il y a nettoyage à sec - Dans les deux cas se référer à la réglementation ICPE ou au règlement sanitaire départemental |
| Imprimeries | COV (Composés organiques volatils) | Se référer à la réglementation ICPE ou au règlement sanitaire départemental |
| Garages | Gaz à effet de serre | - Lors de l'entretien des véhicules, veiller à capter à la source les gaz d'échappement, - Si atelier de peinture, limitation de la quantité de COV rejetée, - Se référer à la réglementation ICPE ou au règlement sanitaire départemental. |
| Médecine Nucléaire | Rejet de gaz radioactifs | Norme 4Bq/m³ d'air. Mettre des filtres à charbon actif sur les cheminées |

| INSTALLATIONS | # RISQUES | ACTIONS A METTRE EN PLACE, REGLEMENTATION |
| --- | --- | --- |
| Laboratoires ## Recommandations INRS | Chimie : C.O.V. | - Si installation classée se référer aux arrêtés préfectoraux - Se référer au règlement sanitaire départemental et à la réglementation sur les COV - Se référer aux fiches de données de sécurité des produits (FDS ou MSDS) |
|  | Micro-organismes | - Pour les laboratoires de type P3 la filtration de l'air extrait est optionnelle, maintien du local en dépression, - Pour les laboratoires de type P4 l'air extrait doit être filtré par double filtre (filtre HEPA), maintien du local en dépression avec gradient. |
| Blocs opératoires | # Gaz halogénés | V.L.E. (Valeur limite d'exposition) - Protoxyde d'azote : 25ppm - Gaz halogénés : 2ppm - Renouvellement d'air dans les blocs opératoires y compris salles d'anesthésie : 15 vol/h avec un minimum de 50m³/h/personne - L'air recyclé doit être prélevé dans la salle - L'installation doit permettre une diffusion et l'évacuation rapides des vapeurs anesthésiques vers l'extérieur (guide UNICLIMA) - Contrôle annuel des systèmes de ventilation, d'aération et d'assainissement (locaux à pollution spécifique) (code du travail) |
| Chirurgie cardiaque, pédiatrique | # Monoxyde d'azote | ### Gaz classé très toxique ### V.M.E. (Valeur moyenne d'exposition) : 25ppm Eviter les rejets à l'atmosphère (recommandation Fiche toxicologique INRS) - Se référer aux recommandations du code du travail pour les locaux à pollution spécifique, - Règlement départemental sanitaire pour les valeurs de rejets, - Législation ICPE, si l'installation est classée |
| Cuisines collectives | # Vapeurs grasses | ### Dégraissage une fois par an des systèmes d'extraction Copie du rapport d'intervention pour le registre de sécurité |
| Locaux de décontamination ## Recommandations INRS | # Glutaraldéhyde Acide peracétique | # Captage des vapeurs de glutaraldéhyde au plus près des bacs, symbole de risque : irritant Acide peracétique : captage des vapeurs à la source Symboles de risque : comburant dangereux pour l'environnement corrosif |

- Particules diverses : solides (plomb, amiante ...), liquides et aérosols qui constituent les fumées, les poussières, les brouillards.

- Polluants biologiques (acariens, bactéries, pollens, moisissures).

- Le syndrome du bâtiment malsain (sick building syndrome) qui a pour origine la diffusion par les installations de traitement d'air d'agents polluants de diverses natures, à l'origine de manifestations allergènes.