#### NORME NF S90-351 (juin 2003)

Etablissements de santé

###### Salles propres et environnements maîtrisés apparentés

Exigences relatives pour la maîtrise de la contamination aéroportée

Ce document précise les exigences de sécurité sanitaire pour la conception, la construction, l'exploitation, la maintenance et les procédés d'utilisation des installations de traitement et de maîtrise de l'air dans les établissements de santé.

Il s'adresse aux acheteurs, utilisateurs, concepteurs et fournisseurs des installations de salles propres et environnements maîtrisés apparentés des établissements de santé. Ces installations constituent des outils de maîtrise de la contamination de l'air à des niveaux appropriés à la conduite d'activités sensibles à la contamination.

L'objectif recherché est de :

- mettre en adéquation le parti architectural et les contraintes spécifiques aux installations pour obtenir les performances exigées

- analyser les risques encourus lors d'une défaillance d'une partie de l'installation

- définir les moyens de mesure, de contrôle et de surveillance pour maîtriser le risque lié à l'aérobiocontamination.

Définition :  - Zone propre

} espace dédié dans lequel la concentration des particules en suspension dans l'air est maîtrisée, qui est construit et utilisé de façon à minimiser l'introduction, la production et la rétention des particules, et dans lequel d'autres paramètres pertinents, tels que la température, l'humidité et la pression sont maîtrisés comme il convient (NF EN ISO 14644-1).

La norme NF S90-351 est complétée par 7 annexes normatives ou informatives destinées à préciser les dispositions préconisées.

Annexe A  – informative

} principes de maîtrise et de séparation dans les zones à environnement maîtrisé

 risque de transfert de contamination – gestion des flux (personnes,                  .                           matières, équipements)					                         air 06

 analyse des régimes d'écoulement de l'air (turbulences)		             air 08

 séparation des zones à risques de niveau ou de nature différents	             air 08

- par déplacement d'air

- par maintien d'une surpression stable ( 15Pa)

- par isolement physique imperméable

… /…

Annexe B - normative

} classification de la propreté de l'air

 classes de propreté particulaire 				      	             air 05

 classes de cinétique de décontamination particulaire			             air 05

 classes de propreté bactériologique					             air 05

 niveaux de performance requis dans les établissements de santé                    air 08

(hors présence humaine et état d'occupation au repos).

Annexe C  - normative

} qualification de l'installation

 acceptation de l'avant-projet

 réglages, essais et qualification

 documentation

Annexe D  – informative

} construction et matériaux

 aptitude au nettoyage des matériaux

 étanchéité des parois

 résistance aux chocs

 remontées de plinthes et angles arrondis

 gestion de la phase construction

(propreté du chantier, protections, nettoyage).

Annexe E  - normative

} maîtrise de l'ambiance

la conception des systèmes de maîtrise de l'ambiance doit tenir compte des besoins en matière de :		- température et humidité

- éclairage

- niveau sonore

Annexe F  - normative

} maîtrise de la propreté de l'air

 systèmes de traitement de l'air   					              air 09

- filtration (types de filtres, intégrité des filtres)

- recyclage de l'air

 centrale (CTA) – risques de contamination

économies d'énergie – réduction du débit en période d'inoccupation ( 6 vol./h)

précautions pendant le chantier (protection et montage des filtres, conception des réseaux de gaines)

 essais et contrôles

Annexe G  - informative

} définitions des exigences de l'acheteur / utilisateur.