## LES GAZ MEDICAUX

Les principaux gaz utilisés dans le domaine médical sont l'oxygène, l'air médical, le protoxyde d'azote, le dioxyde de carbone et certains gaz halogénés de type halothane ou enflurane.

Certains de ces gaz sont comburants comme l'oxygène et le protoxyde d'azote, d'autres sont reconnus comme toxiques. C'est le cas de l'halothane porté au tableau n°89 des maladies professionnelles (fiche toxicologique de l'I.N.R.S. n°174).

Du fait de leur utilisation, les salles d'opérations doivent répondre à certaines normes quant au renouvellement d'air (apport d'air neuf) et sont donc classées à pollution spécifique par le code du travail.

# Expositions des travailleurs

Valeur limite d'exposition < 25 ppm pour le protoxyde d'azote et < 2 ppm pour les gaz halogénés.

Lors de techniques opératoires comme la cæliochirurgie, la concentration en dioxyde de carbone augmente dans la pièce, cette valeur ne doit pas dépasser 1 000 ppm.

Applications :

- Pendant toute la durée des séances opératoires, l'atmosphère des salles d'opération et des salles d'anesthésie et de réveil associées doit recevoir un apport d'air neuf de 15 vol/h avec un apport minimal de 50m³/h par personne,

- S'il est prévu un apport d'air recyclé, celui-ci doit être prélevé uniquement dans la salle concernée.

L'installation doit permettre une diffusion rapide et l'évacuation vers l'extérieur des vapeurs anesthésiques,

- Dans les locaux à pollution spécifique, un contrôle annuel des systèmes de ventilation, d'aération et d'assainissement est obligatoire.

# Réglementation :

- Article L 5311-1 code de la santé publique : la surveillance de la mise sur le marché et de la distribution des gaz à usage médical sont dans le champ de compétence de l'AFFSAPS

- Décret 84-1093 du 7 décembre 1984 : Dans les locaux à pollution spécifique sont fixés des valeurs minimales de renouvellement d'air, des valeurs maximales d'exposition aux poussières, des obligations concernant l'évacuation des polluants, l'utilisation du recyclage de l'air et l'entretien des installations.

- Arrêté du 25 juin 1980 et du 23 mai 1989 modifiés : art U.34 "ventilation des locaux anesthésiques inflammables autorisés.

- Code du travail (locaux à pollution spécifique).

- Règlement sanitaire départemental.

- Réglementation ICPE (stockage).

- Norme EN 737 : les systèmes de distribution de gaz médicaux

Partie 2 : systèmes d'évacuation des gaz d'anesthésie

Partie 4 : prises murales pour l'évacuation des gaz d'anesthésie

- Circulaire DGS/3A/667 bis du 10 octobre 1985  : instaure une commission locale de surveillance de la distribution des gaz médicaux en liaison avec le CHSCT, elle participe à la maîtrise de la pollution par les gaz et vapeurs anesthésiques