LES USAGES PARTICULIERS ET

SPECIFIQUEMENT HOSPITALIERS DE L'EAU FROIDE

1) Eau bactériologiquement maîtrisée (responsabilité du laboratoire d'hygiène hospitalière)

Eau dite ultra propre qui, au-delà des critères de potabilité, présente des caractéristiques complémentaires :

- flore revivifiable à 22 ° C  10 UFC/100 ml

- absence de pseudomonas aeruginosa ( 10 UFC/100 ml)

Cette eau est obtenue par microfiltration (0,2 m) au point d'usage.

On peut retrouver ces puisages aux blocs opératoires et en radiologie interventionnelle, en endoscopie, unités de soins intensifs, oncologie, réanimation médicale, explorations cardiaques, brûlés, chambres post-greffes.

Les contrôles seront effectués une fois par trimestre sur chaque point micro filtré.

2) Eau pharmaceutique (responsabilité du pharmacien)

Eau purifiée stérile pour usages parfaitement ciblés (administration de médicaments, sonde gastrique, lavage vessie, oreilles, rinçage de plaies, toilettes de prématurés ou malades en aplasie, humidificateur de respirateur, rinçage de matériel chirurgical désinfecté, certains réactifs de labo…).

Eau stérilisée pour préparations injectables.

3) Eau d'hémodialyse (responsabilité du pharmacien)

Préparée spécifiquement à travers une chaîne de traitement dont le maillon ultime est un osmoseur.

La qualité est définie et suivie par la Commission d'Hémodialyse, les procédures sont validées par le C.L.I.N. et la qualité de l'eau est placée sous la responsabilité du pharmacien de l'établissement.

4) Eaux techniques

Eau chaude sanitaire

Eau pour le chauffage et la climatisation