#### LA PROPRETE DE L'AIR

Définitions - Les normes

A/ La propreté particulaire :

 Publiée en 1963 et référence pendant de nombreuses années, l'US Fédéral Standard 209 définit à l'origine des classes d'empoussièrement en prenant pour base le nombre de particules de diamètre ≥ 0,5 µm par pied-cube d'air.

(classes 100 – 10 000 – 100 000).

 Le standard mondial est aujourd'hui défini par la norme ISO CD 14644-1  :

"salles propres et environnements contrôlés apparentés – classification des particules en suspension dans l'air".

Les classes d'empoussièrement sont définies par le nombre de particules de diamètre    ≥ 0,1 µm par mètre-cube d'air exprimé en puissance de 10.

(classes ISO 5 – ISO 7 – ISO 8).

 La correspondance entre ces deux références est précisée dans le tableau ci-après :

ISO CD 14644 – 1	US Fed Std 209	Guide BPF 1999

(0,1 µm/m 3)		  (0,5 µm/ft 3)		(indust. pharm.)

ISO 4	     10 000 = 10 4	       10 = 10

ISO 5 	  100 000 = 10 5	  100 = 10 2	    A et B

ISO 6	  1 000 000  =  10 6	   1 000 =  10 3

ISO 7	 10 000 000 = 10 7	 10 000 = 10 4	       C

ISO 8	100 000 000 = 10 8	100 000 = 10 5	       D

A : au repos et en activité      B, C et D : au repos

B/ La cinétique de décontamination :

 La cinétique de décontamination particulaire à un niveau de 0,5 µm est définie par le temps nécessaire pour obtenir une décontamination de 90% par rapport au pic de pollution initial.

Classes (particules ≥ 0,5 µm)	    Temps (90%) en minutes

CP    t				     t    40

CP  40				     ≤      40

CP  20				     ≤      20

CP  10				     ≤      10

CP    5                                           ≤       5

C/ La propreté bactériologique :

 La propreté bactériologique est définie par la concentration en particules viables par mètre-cube d'air (UFC/m3).

Classes 		   Concentration maxi. (UFC/m3)

B  100				      100

B    10				        10

B      5				         5

B      1				         1