INSTALLATIONS CLASSEES                                    POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

NOMENCLATURE

Liste des rubriques susceptibles de concerner un établissement de santé.

seuils :    D	pour déclaration

A	pour demande d'autorisation

I - SUBSTANCES ET PREPARATIONS

1180	:	Polychlorobiphényles, polychloroterphényles (pyralène).

-	Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés
ou stockage de produits neufs contenant plus de 30l de produits		D

1200	:	Emploi et stockage de substances comburantes : N²O.

2 tonnes ≤ Q < 50 tonnes		D

1220	:	Emploi et stockage d'oxygène.

2 tonnes ≤ Q < 200 tonnes		D

1433	:	Liquides inflammables (installations d'emploi).

- CUVES DE STOCKAGE -

Si C = capacité équivalente totale = Q (FOD) / 5  +  Q (FO2) /15

1 tonne < C < 10 tonnes				D

10 tonnes < C			  	A

1434	:	Liquides inflammables (installation de distribution).

- STATION-SERVICE -

1m³/h ≤ débit maximum < 20 m³/h.		D

1530	:	Dépôts de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues.

- ARCHIVES -

1.000m³ < Q ≤ 20.000m³.

1700	:	Substances radioactives (voir ICPE 03).

…/…

II - ACTIVITES

2220	:	Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale.

2 tonnes /j < Q ≤ 10 tonnes/j		D

2221	:	Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale.

500 kg/j < Q ≤ 2 tonnes/j		D

2340	:	Blanchisseries, laveries de linge 	(à l'exclusion du nettoyage à sec-2345).

500 kg/j < Q ≤ 5 tonnes/j		D

5 tonnes/j < Q		A

2910	:	Installations de combustion (à l'exclusion des installations d'incinération).

2MW < Pth max < 20 MW		D

20 MW ≤ Pth max		A

2920	:	Installations de réfrigération ou compression fonctionnant

à des pressions effectives supérieures à 105 Pa.

- avec des fluides non inflammables et non toxiques-

50 kW < puissance absorbée ≤ 500 kW.		D

500 kW < puissance absorbée		A

2925	:	Ateliers de charge d'accumulateurs.

- puissance maximale de courant continu utilisable > 10 kW.		D

2950	:	Traitement et développement des surfaces photosensibles

à base argentique.

5.000m² < S annuelle traitée ≤ 50.000m²		D

50.000m² < S annuelle traitée		A