LES CONTRÖLES DE L'AIR

Contrôles en bloc opératoire



COMPTAGE PARTICULAIRE

Objectifs fixés, salle au repos

● flux turbulent : classe ISO 7 (salles conventionnelles)

● flux dirigé : classe ISO 5 (salles aseptiques)

# Classe attendue respectée

OUI							         NON

Pas de contrôle bactériologique			   Contrôle des installations

de traitement d'air

## Nouveau comptage

Résultats BONS 	      			       Résultats MAUVAIS

## Pas de contrôle bactériologique		       	       Nettoyage de la salle

Nouveau comptage

Résultats BONS                  	       Résultats MAUVAIS

Pas de contrôle bactériologique

Contrôle    bactériologique